创新/合作/共赢

卫生型产品手册

安徽艾达自动化设备有限公司

Anhui Aida Automation Equipment Co., Ltd

公司简介COMPANY PROFILE

安徽艾达自动化设备有限公司成立于2014年，拥有相关专利和软著几十项，公司始终坚持技术创新和实践相结合。专注于过程仪表开发、设计、生产和销售，公司位于创新高地、大湖名城、中国四大科教名城之一 - 合肥市。

公司引进先进的生产和检测设备、采用领先的生产技术和工艺，生产所需关键元器件均选用国际著名品牌，并先后取得了质量体系认证、中国计量器具形式认证，国家高新企业认证，防爆认证，安全认证等，从而保证了产品的技术性能优良和质量稳定。

公司主要有压力变送器，差压变送器，单双法兰液位计，温度变送器（热电阻、热电偶），雷达液（物）位计，五大系列、数百个品种规格，公司同时销售国内外优质品牌产品，完全能够满足各类客户过程自控自动化需求。

公司在多年的过程仪表的研发和实践中，对相关技术掌握越发成熟和完善，同时结合市场的发展需要，公司于2016年研发出无线压力、差压、温度，单法兰，双法兰，投入式液位计系列物联网传感器，（4G\LORA\NBIOT\Zigbee多种通讯方式可选），同时艾达物联网云平台也成功上线，为客户提供数据展示-信号传递-报警-数据分析-诊断-提供解决方案，为用户提供完整的工业物联网解决方案的相关服务。

企业文化

ENTERPRISE CULTURE

使命：让国产仪表更精确与稳定

愿景：成为先进的过程仪表生产

价值观：诚信做人、认真做事。

企业资质

目 录

电子式差压变送器/液位计••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5

单晶硅系列变送器

ADDA-P-1GW 卫生型表压 / 绝压变送器 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10

ADDA-P-1PW 卫生型精巧表压 / 绝压变送器 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15

ADDA-P-2SW 卫生型双法兰差压变送器 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19

陶瓷电容系列变送器

ADDA-P-1CW 卫生型表压 / 绝压变送器 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••24

ADDA-P-1FW 卫生型精巧表压 / 绝压变送器•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••28

扩散硅系列变送器

ADDA-P-1KW 卫生型表压 / 绝压变送器 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••32

ADDA-P-1JW卫生型精巧表压 / 绝压变送器 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37

温度变送器

ADDA-T-GW 卫生型温度变送器 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••41

ADDA-T-JW 卫生型精巧温度变送器 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••45

ADDA-P-ERS电子式差压变送器/液位计

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.1%、±0.2% 量程上限，详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 10kPa~4MPa，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.2%Span/5年 |
| 环境温度影响 | 详见规格参数 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 安装位置影响 | 变送器安装可能会产生零点误差，此误差可通过清零修正，无精度影响 |
| 振动影响 | 按 GB/T18271.3/IEC61298-3 测试，＜ 0.1% |
| 输出信号 | 4mA~20mADC+HART Modbus-RTU/RS485 |
| 防护等级 | IP67 |

ADDA-P-ERS智能电子差压变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫生型差压变送器。变送器采用全不锈钢结构加点阵式液晶显示模块设计，显示模块支持355°旋转，无卫生死角，设计符合FDA标准。

  - 采用单晶硅压阻技术或E+H陶瓷电容技术，性能稳定，单个变送器精度最高可达 0.075%F.S.，综合精度最高可达0.1%F.S.

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.4

  - CIP-SIP清洗，耐高温达150℃

  - 采用高性能 EMC 防护电路模块，有效降低电磁干扰对输出的影响

  - 高稳定性 ，±0.2% Span /5年

  - 解决了在高型容器和塔上进行液位测量，尤其毛细管超过15米的疑难工况

  - 由于摒弃了毛细管，响应时间减80%以上，测量精度提升，温漂影响降低70%以上

  - 更换部件无需重新标定或重新设置系统

  - 较少备件库存需求，按需更换单个系统部件

  - 无需采取防冻/伴热措施，节约能源

应用场合                                                           测量介质

食品、饮料、制药等卫生领域的液位测量                    与接触材质兼容的介质

量程范围（C陶瓷电容传感器）

| 压力类型 | 标称量程 | 最小量程 | 测量范围下限（LRL） | 测量范围上限（URL) | 过载* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 10kPa | 2kPa | -10kPa | 10kPa | 400kPa |
|  | 20kPa | 5kPa | -20kPa | 20kPa | 600kPa |
|  | 50kPa | 10kPa | -50kPa | 50kPa | 600kPa |
|  | 100kPa | 20kPa | -100kPa | 100kPa | 1MPa |
|  | 200kPa | 40kPa | -100kPa | 200kPa | 1.8MPa |
|  | 400kPa | 80kPa | -100kPa | 400kPa | 2.5MPa |
|  | 1MPa | 200kPa | -100kPa | 1MPa | 4MPa |
|  | 2MPa | 400kPa | -100kPa | 2MPa | 4MPa |
|  | 4MPa | 800kPa | -100kPa | 4MPa | 6MPa |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜URV-LRV｜≥ 最小量程 *指传感器的最大过载范围，变送器的最大过载范围最终取决过程连接的耐压等级 |  |  |  |  |  |

量程范围（D单晶硅传感器）

| 压力类型 | 标称量程 | 最小量程 | 测量范围下限（LRL） | 测量范围上限（URL) | 过载* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 40kPa | 10kPa | -40kPa | 40kPa | 1MPa |
|  | 250kPa | 50kPa | -100kPa | 250kPa | 4MPa |
|  | 1MPa | 200kPa | -100kPa | 1MPa | 6MPa |
|  | 3MPa | 600kPa | -0.1MPa | 3MPa | 15MPa |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜URV-LRV｜≥ 最小量程 *指传感器的最大过载范围，变送器的最大过载范围最终取决过程连接的耐压等级 |  |  |  |  |  |

精度

| 依据标准和测试基准条件，包括最佳拟合直线 (BFSL)、迟滞、重复性。校准温度 :20℃ ±5℃。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性输出精度 | G | TD≤5 | ±0.2% Span | ≤20kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | ≥50kPa |
| 注：TD (Turn down) 是指量程比 , TD= 最大量程 / 当前量程 |  |  |  |  |

环境温度影响

| 传感器类型 | 影响量 | 量程 |
| --- | --- | --- |
| C | ±（0.1+0.015TD) % 20℃ of Span | ≤20kPa |
|  | ±（0.1+0.005TD) % 20℃ of Span | ≥50kPa |
| D | ±（0.1+0.025TD) % 20℃ of Span | 40kPa |
|  | ±（0.1+0.015TD) % 20℃ of Span | 250kPa、1MPa、3MPa |

环境条件

| 项目 | 条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~85℃，LCD 显示：-20℃ ~70℃ |  |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~100℃，LCD 显示：-40℃ ~85℃ |  |
| 测量介质温度范围 | 单晶硅传感器，卫生型油：-20℃ ~150℃ |  |
|  | 陶瓷电容传感器，-40℃ ~130℃ |  |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |  |
| 危险场合 | PCEC | 证书号：CE20.2148X 证书号：CE23.0612X Ex ia IIC T6 Ga Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db |

时间指标

总阻尼时间常数：等于电子线路部件和传感膜盒阻尼时间常数之和

电子线路部件阻尼时间：0s~99s 范围可调

整机响应时间：≤ 90ms

电磁兼容环境（仅限电流信号）

| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注2） |
| 2 | 传导干扰（直流电源端口） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 0.15MHz-30MHz | B（注2） |
| 3 | 静电放电（ESD）抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注1） |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注1） |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注1） |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4/IEC61000-4-4 | 2kV（5/50ns，100kHz） | A（注1） |
| 7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5/IEC61000-4-5 | 4kV（线线之间） 2kV（地线之间） | A（注1） |
| 8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注1） |
| 注1：性能等级A级时，在技术规范极限内性能正常 注2：性能等级B级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存储及其数据不改变 |  |  |  |  |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | HART 通讯协议：16.5V~36V DC |  |
|  | 本安型 HART 通讯协议：18.5V~28V DC |  |
|  | Modbus-RTU/RS485：12V~36V DC |  |
| 负载电阻 | 0Ω~2119Ω 为工作状态 250Ω~600ΩHART 通讯 |  |
| 传输距离 | ＜ 1000m |  |
| 功耗 |  |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |  |
| Modbus-RTU/RS485 | ≤ 240mW@24V DC，10mA |  |

选型指南

| 参数 | 代码 | 代码说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-P-ESR | 电子式差压变送器 |  |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |  |
| 传感器类型 | C | 陶瓷电容传感器 |  |
|  | D | 单晶硅传感器 |  |
| 量程代码 |  | 陶瓷电容传感器 | 单晶硅传感器 |
|  | 02 | 标称量程10kPa | 标称量程40kPa |
|  | 03 | 标称量程20kPa | 标称量程250kPa |
|  | 04 | 标称量程50kPa | 标称量程1000kPa |
|  | 05 | 标称量程100kPa | 标称量程3MPa |
|  | 07 | 标称量程200kPa |  |
|  | 08 | 标称量程400kPa |  |
|  | 09 | 标称量程1MPa |  |
|  | 10 | 标称量程2MPa |  |
|  | 11 | 标称量程4MPa |  |
| 压力类型 | G | 表压 |  |
| 密封方式 | S | 氟橡胶（温度适用范围：-40℃~130℃，适用于陶瓷电容传感器C） |  |
|  | F | 不锈钢焊接密封 |  |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |  |
| 壳体 | L | 3051铝合金壳体 |  |
|  | B | 316不锈钢壳体 |  |
| 电气连接 | S | 一端配M20*1.5防水接头，另一端配堵头，PVC材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67（隔爆认证不可选此项） |  |
|  | N | 一端配内螺纹1/2NPT，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |  |
|  | M | 一端配内螺纹M20*1.5，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |  |
|  | G | 一端配内螺纹G1/2，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |  |
|  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67（只适用于壳体代码B） |  |

选型指南（接上页）

| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| --- | --- | --- |
| 输出信号 | H | 4～20mA+HART 二线制，适用供电电压16.5-36VDC |
|  | R | Modbus-RTU/RS485，适用供电电压12~36VDC |
| 显示方式 | N | 不带显示 |
|  | L | 带LCD显示模块（低压测不带显示） |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 连接位置 | HL | 高、低压端隔膜系统连接一致，L选项可不选 |
|  | /H | 高压端连接 |
| 隔离充灌液 | N | 无隔离充灌液，适用直接接触温度范围-40~130℃（适用于陶瓷电容传感器C） |
|  | W | 卫生型油，适用直接接触温度范围-20~150℃（适用于单晶硅传感器D） |
| 法兰材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 隔离膜片材质 | C | 纯度为 99.9 % 的氧化铝陶瓷 Al 2 O 3（适用于陶瓷电容传感器C） |
|  | S | SUS316L不锈钢（适用于单晶硅传感器D） |
|  | P | SUS316+PTFE喷涂（适用于单晶硅传感器D） |
|  | H | 哈氏合金C-276（适用于单晶硅传感器D） |
| 过程连接 | K01 | Tri-Clamp 1.5"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 连接位置 | /L | 低压端连接 |
| 隔离充灌液 | N | 无隔离充灌液，适用直接接触温度范围-40~130℃（适用于陶瓷电容传感器C） |
|  | W | 卫生型油，适用直接接触温度范围-20~150℃（适用于单晶硅传感器D） |
| 法兰材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 隔离膜片材质 | C | 纯度为 99.9 % 的氧化铝陶瓷 Al 2 O 3（适用于陶瓷电容传感器C） |
|  | S | SUS316L不锈钢（适用于单晶硅传感器D） |
|  | P | SUS316+PTFE喷涂（适用于单晶硅传感器D） |
|  | H | 哈氏合金C-276（适用于单晶硅传感器D） |
| 过程连接 | K01 | Tri-Clamp 1.5"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 安装位置间距 | XX | XX取整数，02代表间距2米，上下安装位置间距 |
| 产品认证标准 | D | 隔爆认证（PCEC）（只适用于壳体代码L） |
|  | A | 本安认证（PCEC)（适用于单晶硅传感器D） |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |
|  | E | 电解抛光（适用于单晶硅传感器D） |
| 固定安装配件 | B6 | L型支架，2"管子，碳钢 |
|  | B7 | L型支架，2"管子，304材质 |
| 校验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |

ADDA-P-1GW卫生型表压/绝压变送器

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.1%、±0.2% 量程上限，详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 10kPa~40MPa，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.2%Span/5年 |
| 环境温度影响 | 详见规格参数 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 安装位置影响 | 变送器安装可能会产生零点误差，此误差可通过清零修正，无精度影响 |
| 振动影响 | 按 GB/T18271.3/IEC61298-3 测试，＜ 0.1% |
| 输出信号 | 4mA~20mADC+HART Modbus-RTU/RS485 |
| 防护等级 | IP67 |

ADDA-P-1GW智能平膜压力变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫生型压力变送器。变送器采用全不锈钢结构加点阵式液晶显示模块设计，显示模块支持355°旋转，无卫生死角，设计符合FDA标准。

  - 采用单晶硅压阻技术，性能稳定，精度最高可达 0.1%F.S.

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.4

  - CIP-SIP清洗，耐高温达150℃

  - 采用高性能 EMC 防护电路模块，有效降低电磁干扰对输出的影响

  - 高稳定性 ，±0.2%Span/5年

应用场合

食品、饮料、制药等卫生领域的压力、液位测量

测量介质

与接触材质兼容的介质

量程范围

| 压力类型 | 标称量程 | 最小量程 | 测量范围下限（LRL） | 测量范围上限（URL) | 过载* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 40kPa | 10kPa | -40kPa | 40kPa | 1MPa |
|  | 250kPa | 25kPa | -100kPa | 250kPa | 4MPa |
|  | 1MPa | 50kPa | -100kPa | 1MPa | 6MPa |
|  | 3MPa | 150kPa | -0.1MPa | 3MPa | 15MPa |
|  | 10MPa | 500kPa | -0.1MPa | 10MPa | 20MPa |
|  | 40MPa | 2MPa | -0.1MPa | 40MPa | 80MPa |
| A | 40kPa | 20kPa | 0kPa | 40kPa | 1MPa |
|  | 250kPa | 50kPa | 0kPa | 250kPa | 4MPa |
|  | 1MPa | 100kPa | 0kPa | 1MPa | 6MPa |
|  | 3MPa | 300kPa | 0kPa | 3MPa | 10MPa |
|  | 10MPa | 1MPa | 0kPa | 10MPa | 20MPa |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜URV-LRV｜≥ 最小量程 *指传感器的最大过载范围，变送器的最大过载范围最终取决过程连接的耐压等级 |  |  |  |  |  |

精度

| 依据标准和测试基准条件，包括最佳拟合直线 (BFSL)、迟滞、重复性。校准温度 :20℃ ±5℃。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性输出精度 | G | TD≤5 | ±0.2% Span | 40kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | 250kPa 、1 MPa、3MPa、10MPa、40MPa |
|  |  | TD>5 | ±（0.005+0.045TD) % Span | 40kPa |
|  |  |  | ±（0.002+0.03TD) % Span | 250kPa、 1 MPa、3MPa、10MPa、40MPa |
|  | A | TD≤5 | ±0.2% Span | 40kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | 250kPa、1MPa、3MPa、10MPa |
|  |  | TD>5 | ±（0.005+0.05TD) % Span | 40kPa |
|  |  |  | ±（0.005+0.03TD) % Span | 250kPa、1MPa、3MPa、10MPa |
| 注：TD (Turn down) 是指量程比 , TD= 最大量程 / 当前量程 |  |  |  |  |

环境温度影响

| 压力类型 | 影响量 | 量程 |
| --- | --- | --- |
| G | ±（0.1+0.015TD) % 20℃ ofc Span | 40kPa、250kPa 1MPa、3MPa、10MPa、40MPa |
| A | ±（0.1+0.015TD) % 20℃ of Span | 40kPa、250kPa 1MPa、3MPa、10MPa |

环境条件

| 项目 | 条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~85℃，LCD 显示：-20℃ ~70℃ |  |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~100℃，LCD 显示：-40℃ ~85℃ |  |
| 测量介质温度范围 | 卫生型油：-20℃ ~150℃ |  |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |  |
| 危险场合 | PCEC | 证书号：CE20.2148X 证书号：CE23.0612X Ex ia IIC T6 Ga Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db |

时间指标

总阻尼时间常数：等于电子线路部件和传感膜盒阻尼时间常数之和

电子线路部件阻尼时间：0s~99s 范围可调

整机响应时间：≤ 90ms

电磁兼容环境（仅限电流信号）

| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注2） |
| 2 | 传导干扰（直流电源端口） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 0.15MHz-30MHz | B（注2） |
| 3 | 静电放电（ESD）抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注1） |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注1） |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注1） |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4/IEC61000-4-4 | 2kV（5/50ns，100kHz） | A（注1） |
| 7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5/IEC61000-4-5 | 4kV（线线之间） 2kV（地线之间） | A（注1） |
| 8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注1） |
| 注1：性能等级A级时，在技术规范极限内性能正常 注2：性能等级B级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存储及其数据不改变 |  |  |  |  |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | HART 通讯协议：16.5V~36V DC |  |
|  | 本安型 HART 通讯协议：18.5V~28V DC |  |
|  | Modbus-RTU/RS485：12V~36V DC |  |
| 负载电阻 | 0Ω~2119Ω 为工作状态 250Ω~600ΩHART 通讯 |  |
| 传输距离 | ＜ 1000m |  |
| 功耗 |  |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |  |
| Modbus-RTU/RS485 | ≤ 240mW@24V DC，10mA |  |

选型指南

| 参数 | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-P-1GW | 卫生型压力变送器 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 量程代码 | 02 | 标称量程40kPa |
|  | 03 | 标称量程250kPa |
|  | 04 | 标称量程1000kPa |
|  | 05 | 标称量程3MPa |
|  | 06 | 标称量程10MPa |
|  | 07 | 标称量程40MPa |
| 压力类型 | G | 表压 |
|  | A | 绝压（可选量程代码02、03、04、05、06） |
| 密封方式 | F | 不锈钢焊接密封 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 壳体 | 2 | 2088铝合金壳体 |
|  | L | 3051铝合金壳体 |
|  | B | 316不锈钢壳体 |
| 电气连接 | S | 一端配M20*1.5防水接头，另一端配堵头，PVC材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67（隔爆认证不可选此项） |
|  | N | 一端配内螺纹1/2NPT，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | M | 一端配内螺纹M20*1.5，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | G | 一端配内螺纹G1/2，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67（只适用于壳体代码B） |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 输出信号 | H | 4～20mA+HART 二线制，适用供电电压16.5-36VDC |
|  | R | Modbus-RTU/RS485，适用供电电压12~36VDC |
| 显示方式 | N | 不带显示 |
|  | L | 带LCD显示模块 |
| 显示方向 | S | 水平方向显示（只适用壳体代码B） |
|  | Z | 垂直方向显示 |

选型指南（接上页）

| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 连接类型 | NT | 标准连接，适用介质温度-20~85℃ |
|  | HT | 散热片连接，适用介质温度-20~150℃ |
|  | MT | 毛细管连接，适用介质温度-20~150℃ |
| 毛细管类型 | N | 无毛细管 |
|  | K | 铠装304不锈钢，毛细管材质为304 |
|  | P | PVC护套，铠装304不锈钢，毛细管材质为304 |
|  | M | PVC护套，铠装SUS304不锈钢，毛细管材质为316 |
| 毛细管长度 | xx | XX取值范围从00-10，例如：00表示无毛细管，2米表示为02；10米表示为10 |
| 隔离充灌液 | W | 卫生型油，适用直接接触温度范围-20~150℃ |
| 隔离膜片材质 | S | SUS316L不锈钢 |
|  | H | 哈氏合金C-276 |
| 过程连接 | M01 | 外螺纹M20*1.5，GB/T193-2003，ISO261 |
|  | G01 | 外螺纹G1/2，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | G04 | 外螺纹G1，密封圈在膜片最前端，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | K01 | Tri-Clamp 1-1/2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 产品认证标准 | D | 隔爆认证（PCEC）（只适用于壳体代码L） |
|  | A | 本安认证（PCEC) |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |
|  | E | 电解抛光 |
| 校验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |

ADDA-P-1PW卫生型精巧表压/绝压变送器

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.1%、±0.2% 量程上限，详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 10kPa~40MPa，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.2%Span/5年 |
| 环境温度影响 | 详见规格参数 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 安装位置影响 | 变送器安装可能会产生零点误差，此误差可通过清零修正，无精度影响 |
| 振动影响 | 按 GB/T18271.3/IEC61298-3 测试，＜ 0.1% |
| 输出信号 | 4mA~20mADC+HART Modbus-RTU/RS485 |
| 防护等级 | IP65/IP67 |

ADDA-P-1PW智能平膜压力变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫

生型压力变送器。变送器采用全不锈钢结构设计，无卫生死角，设计符合FDA标准。

  - 采用单晶硅压阻技术，性能稳定，精度最高可达 0.1%F.S.

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.4

  - CIP-SIP清洗，耐高温达150℃

  - 高稳定性 ，±0.2%Span/5年

应用场合

食品、饮料、制药等卫生领域的压力、液位测量

测量介质

与接触材质兼容的介质

量程范围

| 压力类型 | 标称量程 | 最小量程 | 测量范围下限（LRL） | 测量范围上限（URL) | 过载* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 40kPa | 10kPa | -40kPa | 40kPa | 1MPa |
|  | 250kPa | 25kPa | -100kPa | 250kPa | 4MPa |
|  | 1MPa | 50kPa | -100kPa | 1MPa | 6MPa |
|  | 3MPa | 150kPa | -0.1MPa | 3MPa | 15MPa |
|  | 10MPa | 500kPa | -0.1MPa | 10MPa | 20MPa |
|  | 40MPa | 2MPa | -0.1MPa | 40MPa | 80MPa |
| A | 40kPa | 20kPa | 0kPa | 40kPa | 1MPa |
|  | 250kPa | 50kPa | 0kPa | 250kPa | 4MPa |
|  | 1MPa | 100kPa | 0kPa | 1MPa | 6MPa |
|  | 3MPa | 300kPa | 0kPa | 3MPa | 10MPa |
|  | 10MPa | 1MPa | 0kPa | 10MPa | 20MPa |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜URV-LRV｜≥ 最小量程 *指传感器的最大过载范围，变送器的最大过载范围最终取决过程连接的耐压等级 |  |  |  |  |  |

精度

| 依据标准和测试基准条件，包括最佳拟合直线 (BFSL)、迟滞、重复性。校准温度 :20℃ ±5℃。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性输出精度 | G | TD≤5 | ±0.2% Span | 40kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | 250kPa 、1 MPa、3MPa、10MPa、40MPa |
|  |  | TD>5 | ±（0.005+0.045TD) % Span | 40kPa |
|  |  |  | ±（0.002+0.03TD) % Span | 250kPa、 1 MPa、3MPa、10MPa、40MPa |
|  | A | TD≤5 | ±0.2% Span | 40kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | 250kPa、1MPa、3MPa、10MPa |
|  |  | TD>5 | ±（0.005+0.05TD) % Span | 40kPa |
|  |  |  | ±（0.005+0.03TD) % Span | 250kPa、1MPa、3MPa、10MPa |
| 注：TD (Turn down) 是指量程比 , TD= 最大量程 / 当前量程 |  |  |  |  |

环境温度影响

| 压力类型 | 影响量 | 量程 |
| --- | --- | --- |
| G | ±（0.1+0.015TD) % 20℃ of Span | 40kPa、250kPa 1MPa、3MPa、10MPa、40MPa |
| A | ±（0.1+0.015TD) % 20℃ of Span | 40kPa、250kPa 1MPa、3MPa、10MPa |

环境条件

| 项目 | 条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~85℃ |  |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~100℃ |  |
| 测量介质温度范围 | 卫生型油：-20℃ ~150℃ |  |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |  |
| 危险场合 | PCEC | 证书号：CE20.2148X Ex ia IIC T6 Ga |

时间指标

总阻尼时间常数：等于电子线路部件和传感膜盒阻尼时间常数之和

整机响应时间：≤ 90ms

电磁兼容环境（仅限电流信号）

| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注2） |
| 2 | 传导干扰（直流电源端口） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 0.15MHz-30MHz | B（注2） |
| 3 | 静电放电（ESD）抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注1） |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注1） |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注1） |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4/IEC61000-4-4 | 2kV（5/50ns，100kHz） | A（注1） |
| 7 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注1） |
| 注1：性能等级A级时，在技术规范极限内性能正常 注2：性能等级B级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存储及其数据不改变 |  |  |  |  |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | HART 通讯协议：16.5V~36V DC |  |
|  | 本安型 HART 通讯协议：18.5V~28V DC |  |
|  | Modbus-RTU/RS485：12V~36V DC |  |
| 负载电阻 | 0Ω~2119Ω 为工作状态 250Ω~600ΩHART 通讯 |  |
| 传输距离 | ＜ 1000m |  |
| 功耗 |  |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |  |
| Modbus-RTU/RS485 | ≤ 240mW@24V DC，10mA |  |

选型指南

| 参数 | 代码 | 代码说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-P-1PW | 卫生型压力变送器 |  |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |  |
| 量程代码 | 02 | 标称量程40kPa |  |
|  | 03 | 标称量程250kPa |  |
|  | 04 | 标称量程1000kPa |  |
|  | 05 | 标称量程3MPa |  |
|  | 06 | 标称量程10MPa |  |
|  | 07 | 标称量程40MPa |  |
| 压力类型 | G | 表压 |  |
|  | A | 绝压（可选量程代码02、03、04、05、06） |  |
| 密封方式 | F | 不锈钢焊接密封 |  |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |  |
| 电气连接 | D | 赫斯曼接头，防护等级IP65 |  |
|  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67 |  |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |  |
| 输出信号 | F | 4～20mA 二线制，适用供电电压12-36VDC |  |
|  | H | 4～20mA+HART 二线制，适用供电电压16.5-36VDC |  |
|  | R | Modbus-RTU/RS485，适用供电电压12~36VDC |  |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |  |
| 材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |  |
| 连接类型 | NT | 标准连接，适用介质温度-20~85℃ |  |
|  | HT | 散热片连接，适用介质温度-20~150℃ |  |
| 隔离充灌液 | W | 卫生型油，适用直接接触温度范围-20~150℃ |  |
| 隔离膜片材质 | S | SUS316L不锈钢 |  |
|  | H | 哈氏合金C-276 |  |
| 过程连接 | M01 | 外螺纹M20*1.5，GB/T193-2003，ISO261 |  |
|  | G01 | 外螺纹G1/2，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |  |
|  | G04 | 外螺纹G1，密封圈在膜片最前端，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |  |
|  | K01 | Tri-Clamp 1-1/2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |  |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |  |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |  |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |  |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |  |
| 产品认证标准 | A | 本安认证（PCEC) |  |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |  |
|  | E | 电解抛光 |  |
| 校验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |  |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |  |

ADDA-P-2SW卫生型双法兰差压变送器

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.2% 量程上限，详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 10 kPa~3MPa，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.2%Span/5年 |
| 环境温度影响 | 详见规格参数 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 安装位置影响 | 变送器安装可能会产生零点误差，此误差可通过清零修正，无精度影响 |
| 振动影响 | 按 GB/T18271.3/IEC61298-3 测试，＜ 0.1% |
| 输出信号 | 4mA~20mADC+HART Modbus-RTU/RS485 |
| 防护等级 | IP67 |

ADDA-P-2SW智能平膜压力变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫

生型压力变送器。变送器采用全不锈钢结构加点阵式液晶显示模块设计，显示模块支持355°旋转，无卫生死角，设计符合FDA标准。

  - 采用单晶硅压阻技术，性能稳定，精度最高可达 0.1%F.S.

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.4

  - 采用高性能 EMC 防护电路模块，有效降低电磁干扰对输出的影响

  - 高稳定性 ，±0.2%Span/5年

应用场合

食品、饮料、制药等卫生领域的液位测量

测量介质

与接触材质兼容的介质

量程范围

| 标称量程 | 最小量程 | 量程下限（LRL） | 量程上限（URL） | 静压范围* | 单向高压端过载* | 单向低压端过载* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40kPa | 10kPa | -40kPa | 40kPa | 40MPa | 25MPa | 16MPa |
| 250kPa | 50kPa | -250kPa | 250kPa | 40MPa | 25MPa | 500kPa |
| 1MPa | 100kPa | -500kPa | 1MPa | 40MPa | 25MPa | 500kPa |
| 3MPa | 300kPa | -500kPa | 3MPa | 40MPa | 25MPa | 500kPa |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜URV-LRV｜≥ 最小量程 *指传感器的最大过载范围，变送器的最大过载范围最终取决过程连接的耐压等级 |  |  |  |  |  |  |

精度

| 依据标准和测试基准条件 , 包括最佳拟合直线 (BFSL)、迟滞、重复性。校准温度 :20℃ ±5℃ 。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 线性输出精度 | TD≤5 | ±0.2% Span | 40kPa、250kPa、 1MPa、3MP a |
|  | TD>5 | ±(0.005+0.05TD) % Span |  |
| 注: TD (Turn down) 是指量程比 , TD= 最大量程 / 当前量程 。 |  |  |  |

环境温度影响

| 40kPa 、250kPa、1MPa、3MPa | ±（0.1+0.05TD）%20℃ of Span |
| --- | --- |

环境条件

| 项目 | 条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~ 85℃，LCD 显示：-20℃ ~ 70℃ |  |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~ 100℃，LCD 显示：-40℃ ~ 85℃ |  |
| 测量介质温度范围 | 卫生型油：-20℃ ~ 150℃（建议介质温度范围15~30℃之间） |  |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |  |
| 危险场合 | PCEC | 证书号：CE20.2148X 证书号：CE23.0612X Ex ia IIC T6 Ga Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db |

时间指标

总阻尼时间常数：等于电子线路部件和传感膜盒阻尼时间常数之和

电子线路部件阻尼时间：0s~99s 范围可调

整机响应时间：≤ 90ms (仅指基表响应时间，不包括隔膜系统响应时间）

电磁兼容环境（仅限电流信号）

| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注2） |
| 2 | 传导干扰（直流电源端口） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 0.15MHz-30MHz | B（注2） |
| 3 | 静电放电（ESD）抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注1） |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注1） |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注1） |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4/IEC61000-4-4 | 2kV（5/50ns，100kHz） | A（注1） |
| 7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5/IEC61000-4-5 | 4kV（线线之间） 2kV（地线之间） | A（注1） |
| 8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注1） |
| 注1：性能等级A级时，在技术规范极限内性能正常 注2：性能等级B级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存储及其数据不改变 |  |  |  |  |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | HART 通讯协议：16.5V~36V DC |  |
|  | 本安型 HART 通讯协议：18.5V~28V DC |  |
|  | Modbus-RTU/RS485：12V~36V DC |  |
| 负载电阻 | 0Ω~2119Ω 为工作状态 250Ω~600ΩHART 通讯 |  |
| 传输距离 | ＜ 1000m |  |
| 功耗 |  |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |  |
| Modbus-RTU/RS485 | ≤ 240mW@24V DC，10mA |  |

选型指南

| 参数 | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-P-2SW | 卫生型双法兰差压变送器 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 量程代码 | 02 | 标称量程40kPa |
|  | 03 | 标称量程250kPa |
|  | 04 | 标称量程1000kPa |
|  | 05 | 标称量程3MPa |
| 压力类型 | D | 差压 |
| 密封方式 | F | 不锈钢焊接密封 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 壳体 | L | 3051铝合金壳体 |
|  | B | 316不锈钢壳体 |
| 电气连接 | S | 一端配M20*1.5防水接头，另一端配堵头，PVC材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67（隔爆认证不可选此项） |
|  | N | 一端配内螺纹1/2NPT，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | M | 一端配内螺纹M20*1.5，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | G | 一端配内螺纹G1/2，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67（只适用于壳体代码B） |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 输出信号 | H | 4～20mA+HART 二线制，适用供电电压16.5-36VDC |
|  | R | Modbus-RTU/RS485，适用供电电压12~36VDC |
| 显示方式 | N | 不带显示 |
|  | L | 带LCD显示模块 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 连接位置 | HL | 高、低压端隔膜系统连接一致，L选项可不选 |
|  | /H | 高压端连接 |
|  | C | 毛细管连接 |
| 毛细管类型 | K | 铠装304不锈钢，毛细管材质为304 |
|  | P | PVC护套，铠装304不锈钢，毛细管材质为304 |
|  | M | PVC护套，铠装SUS304不锈钢，毛细管材质为316 |
| 毛细管长度 | xx | XX取值范围从00-10，例如：00表示无毛细管，2米表示为02；10米表示为10 |
| 隔离充灌液 | W | 卫生型油，适用直接接触温度范围-20~150℃ |
| 法兰材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 隔离膜片材质 | S | SUS316L不锈钢 |
|  | H | 哈氏合金C-276 |

选型指南（接上页）

| 过程连接 | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
| --- | --- | --- |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 连接位置 | /L | 低压端连接 |
| 连接类型 | C | 毛细管连接 |
| 毛细管类型 | K | 铠装304不锈钢，毛细管材质为304 |
|  | P | PVC护套，铠装304不锈钢，毛细管材质为304 |
|  | M | PVC护套，铠装SUS304不锈钢，毛细管材质为316 |
| 毛细管长度 | xx | XX取值范围从00-10，例如：2米表示为02；10米表示为10 |
| 隔离充灌液 | W | 卫生型油，适用直接接触温度范围-20~150℃ |
| 法兰材质 | 6 | SUS316不锈钢 |
| 隔离膜片材质 | S | SUS316L不锈钢 |
|  | H | 哈氏合金C-276 |
| 过程连接 | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |  |
| 产品认证标准 | D | 隔爆认证（PCEC) （只适用于壳体代码L） |  |
|  | A | 本安认证（PCEC) |  |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |  |
|  | E | 电解抛光 |  |
| 固定安装配件 | B6 | L型支架，2"管子，碳钢 |  |
|  | B7 | L型支架，2"管子，304材质 |  |
| 校验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |  |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |  |

ADDA-P-1CW卫生型表压/绝压变送器

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.1%、±0.2% 、±0.5%量程上限， 详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 10kPa~4MPa，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.05%Span/年 |
| 环境温度影响 | 详见规格参数 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 安装位置影响 | 变送器安装可能会产生零点误差，此误差可通过清零修正，无精度影响 |
| 振动影响 | 按 GB/T18271.3/IEC61298-3 测试，＜ 0.1% |
| 输出信号 | 4mA~20mADC+HART Modbus-RTU/RS485 |
| 防护等级 | IP67 |

ADDA-P-1CW智能平膜压力变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫

生型压力变送器。变送器采用全不锈钢结构加点阵式液晶显示模块设计，显示模块支持355°旋转，无卫生死角，设计符合FDA标准。

  - 采用E+H陶瓷电容技术，性能稳定，精度最高可达 0.1%F.S.

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.8

  - CIP-SIP清洗，耐高温达130℃

  - 采用高性能 EMC 防护电路模块，有效降低电磁干扰对输出的影响

  - 高稳定性 ，±0.05%Span/年

应用场合

食品、饮料、制药等卫生领域的压力、液位测量

测量介质

与接触材质兼容的介质

量程范围

| 压力类型 | 标称量程 | 最小量程 | 测量范围下限（LRL） | 测量范围上限（URL) | 过载* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/N | 10kPa | 2kPa | -10kPa | 10kPa | 400kPa |
|  | 20kPa | 5kPa | -20kPa | 20kPa | 600kPa |
|  | 50kPa | 10kPa | -50kPa | 50kPa | 600kPa |
|  | 100kPa | 20kPa | -100kPa | 100kPa | 1MPa |
|  | 200kPa | 40kPa | -100kPa | 200kPa | 1.8MPa |
|  | 400kPa | 80kPa | -100kPa | 400kPa | 2.5MPa |
|  | 1MPa | 200kPa | -100kPa | 1MPa | 4MPa |
|  | 2MPa | 400kPa | -100kPa | 2MPa | 4MPa |
|  | 4MPa | 800kPa | -100kPa | 4MPa | 6MPa |
| A | 10kPa | 2kPa | 0kPa | 10kPa | 400kPa |
|  | 20kPa | 5kPa | 0kPa | 20kPa | 600kPa |
|  | 50kPa | 10kPa | 0kPa | 50kPa | 600kPa |
|  | 100kPa | 20kPa | 0kPa | 100kPa | 1MPa |
|  | 200kPa | 40kPa | 0kPa | 200kPa | 1.8MPa |
|  | 400kPa | 80kPa | 0kPa | 400kPa | 2.5MPa |
|  | 1MPa | 200kPa | 0kPa | 1MPa | 4MPa |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜URV-LRV｜≥ 最小量程 *指传感器的最大过载范围，变送器的最大过载范围最终取决过程连接的耐压等级 |  |  |  |  |  |

精度

| 依据标准和测试基准条件，包括最佳拟合直线 (BFSL)、迟滞、重复性。校准温度 :20℃ ±5℃。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性输出精度 | G/N | TD≤5 | ±0.2% Span | ≤20kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | ≥50kPa |
|  | A | TD≤5 | ±0.2% Span | ≤20kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | ≥50kPa |
| 注：TD (Turn down) 是指量程比 , TD= 最大量程 / 当前量程 |  |  |  |  |

环境温度影响

| 压力类型 | 影响量 | 量程 |
| --- | --- | --- |
| G/N/A | ±（0.1+0.025TD) % 20℃ of Span | ≤20kPa |
|  | ±（0.1+0.015TD) % 20℃ of Span | ≥50kPa |

环境条件

| 项目 | 条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~85℃，LCD 显示：-20℃ ~70℃ |  |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~100℃，LCD 显示：-40℃ ~85℃ |  |
| 测量介质温度范围 | -40℃ ~ 130℃ |  |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |  |
| 危险场合 | PCEC | 证书号：CE23.0612X Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db |

时间指标

总阻尼时间常数：等于电子线路部件和传感膜盒阻尼时间常数之和

电子线路部件阻尼时间：0s~99s 范围可调

整机响应时间：≤ 90ms

电磁兼容环境（仅限电流信号）

| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注2） |
| 2 | 传导干扰（直流电源端口） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 0.15MHz-30MHz | B（注2） |
| 3 | 静电放电（ESD）抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注1） |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注1） |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注1） |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4/IEC61000-4-4 | 2kV（5/50ns，100kHz） | A（注1） |
| 7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5/IEC61000-4-5 | 4kV（线线之间） 2kV（地线之间） | A（注1） |
| 8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注1） |
| 注1：性能等级A级时，在技术规范极限内性能正常 注2：性能等级B级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存储及其数据不改变 |  |  |  |  |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | HART 通讯协议：16.5V~36V DC |  |
|  | Modbus-RTU/RS485：12V~36V DC |  |
| 负载电阻 | 0Ω~2119Ω 为工作状态 250Ω~600ΩHART 通讯 |  |
| 传输距离 | ＜ 1000m |  |
| 功耗 |  |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |  |
| Modbus-RTU/RS485 | ≤ 240mW@24V DC，10mA |  |

选型指南

| 参数 | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-P-1CW | 陶瓷电容卫生型压力变送器 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 量程代码 | 02 | 标称量程10kPa |
|  | 03 | 标称量程20kPa |
|  | 04 | 标称量程50kPa |
|  | 05 | 标称量程100kPa |
|  | 07 | 标称量程200kPa |
|  | 08 | 标称量程400kPa |
|  | 09 | 标称量程1MPa |
|  | 10 | 标称量程2MPa |
|  | 11 | 标称量程4MPa |
| 压力类型 | G | 表压 |
|  | A | 绝压（可选量程代码02、03、04、05、07、08、09） |
|  | N | 复合表压（适用于有负压的测量范围） |
| 密封方式 | G | 硅橡胶（温度适用范围：-40℃~130℃） |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 壳体 | 2 | 2088铝合金壳体 |
|  | L | 3051铝合金壳体 |
|  | B | 316不锈钢壳体 |
| 电气连接 | S | 一端配M20*1.5防水接头，另一端配堵头，PVC材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67（隔爆认证不可选此项） |
|  | N | 一端配内螺纹1/2NPT，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | M | 一端配内螺纹M20*1.5，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | G | 一端配内螺纹G1/2，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67（只适用于壳体代码B） |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 输出信号 | H | 4～20mA+HART 二线制，适用供电电压16.5-36VDC |
|  | R | Modbus-RTU/RS485，适用供电电压12~36VDC |
| 显示方式 | N | 不带显示 |
|  | L | 带LCD显示模块 |
| 显示方向 | S | 水平方向显示（只适用壳体代码B） |
|  | Z | 垂直方向显示 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 过程连接 | G04 | 外螺纹G1，密封圈在膜片最前端，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | G05 | 外螺纹G1，锥堵螺纹 |
|  | K01 | Tri-Clamp 1-1/2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 产品认证标准 | D | 隔爆认证（PCEC）（只适用于壳体代码L） |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |
| 校验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |

ADDA-P-1FW卫生型精巧表压/绝压变送器

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.1%、±0.2% 、±0.5%量程上限， 详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 10kPa~4MPa，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.05%Span/年 |
| 环境温度影响 | 详见规格参数 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 安装位置影响 | 变送器安装可能会产生零点误差，此误差可通过清零修正，无精度影响 |
| 振动影响 | 按 GB/T18271.3/IEC61298-3 测试，＜ 0.1% |
| 输出信号 | 4mA~20mADC+HART Modbus-RTU/RS485 |
| 防护等级 | IP65/IP67 |

ADDA-P-1FW智能平膜压力变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫

生型压力变送器。变送器采用全不锈钢结构设计，无卫生死角，设计符合FDA标准。

  - 采用E+H陶瓷电容技术，性能稳定，精度最高可达 0.1%F.S.

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.8

  - CIP-SIP清洗，耐高温达130℃

  - 高稳定性 ，±0.05%Span/年

应用场合

食品、饮料、制药等卫生领域的压力、液位测量

测量介质

与接触材质兼容的介质

量程范围

| 压力类型 | 标称量程 | 最小量程 | 测量范围下限（LRL） | 测量范围上限（URL) | 过载* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/N | 10kPa | 2kPa | -10kPa | 10kPa | 400kPa |
|  | 20kPa | 5kPa | -20kPa | 20kPa | 600kPa |
|  | 50kPa | 10kPa | -50kPa | 50kPa | 600kPa |
|  | 100kPa | 20kPa | -100kPa | 100kPa | 1MPa |
|  | 200kPa | 40kPa | -100kPa | 200kPa | 1.8MPa |
|  | 400kPa | 80kPa | -100kPa | 400kPa | 2.5MPa |
|  | 1MPa | 200kPa | -100kPa | 1MPa | 4MPa |
|  | 2MPa | 400kPa | -100kPa | 2MPa | 4MPa |
|  | 4MPa | 800kPa | -100kPa | 4MPa | 6MPa |
| A | 10kPa | 2kPa | 0kPa | 10kPa | 400kPa |
|  | 20kPa | 5kPa | 0kPa | 20kPa | 600kPa |
|  | 50kPa | 10kPa | 0kPa | 50kPa | 600kPa |
|  | 100kPa | 20kPa | 0kPa | 100kPa | 1MPa |
|  | 200kPa | 40kPa | 0kPa | 200kPa | 1.8MPa |
|  | 400kPa | 80kPa | 0kPa | 400kPa | 2.5MPa |
|  | 1MPa | 200kPa | 0kPa | 1MPa | 4MPa |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜URV-LRV｜≥ 最小量程 *指传感器的最大过载范围，变送器的最大过载范围最终取决过程连接的耐压等级 |  |  |  |  |  |

精度

| 依据标准和测试基准条件，包括最佳拟合直线 (BFSL)、迟滞、重复性。校准温度 :20℃ ±5℃。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性输出精度 | G/N | TD≤5 | ±0.2% Span | ≤20kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | ≥50kPa |
|  | A | TD≤5 | ±0.2% Span | ≤20kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | ≥50kPa |
| 注：TD (Turn down) 是指量程比 , TD= 最大量程 / 当前量程 |  |  |  |  |

环境温度影响

| 压力类型 | 影响量 | 量程 |
| --- | --- | --- |
| G/N/A | ±（0.1+0.025TD) % 20℃ of Span | ≤20kPa |
|  | ±（0.1+0.015TD) % 20℃ of Span | ≥50kPa |

环境条件

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~85℃ |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~100℃ |
| 测量介质温度范围 | -40℃ ~ 130℃ |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |

时间指标

总阻尼时间常数：等于电子线路部件和传感膜盒阻尼时间常数之和

整机响应时间：≤ 90ms

电磁兼容环境（仅限电流信号）

| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注2） |
| 2 | 传导干扰（直流电源端口） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 0.15MHz-30MHz | B（注2） |
| 3 | 静电放电（ESD）抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注1） |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注1） |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注1） |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4/IEC61000-4-4 | 2kV（5/50ns，100kHz） | A（注1） |
| 7 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注1） |
| 注1：性能等级A级时，在技术规范极限内性能正常 注2：性能等级B级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存储及其数据不改变 |  |  |  |  |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | HART 通讯协议：16.5V~36V DC |  |
|  | Modbus-RTU/RS485：12V~36V DC |  |
| 负载电阻 | 0Ω~2119Ω 为工作状态 250Ω~600ΩHART 通讯 |  |
| 传输距离 | ＜ 1000m |  |
| 功耗 |  |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |  |
| Modbus-RTU/RS485 | ≤ 240mW@24V DC，10mA |  |

选型指南

| 参数 | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-P-1FW | 陶瓷电容卫生型压力变送器 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 量程代码 | 02 | 标称量程10kPa |
|  | 03 | 标称量程20kPa |
|  | 04 | 标称量程50kPa |
|  | 05 | 标称量程100kPa |
|  | 07 | 标称量程200kPa |
|  | 08 | 标称量程400kPa |
|  | 09 | 标称量程1MPa |
|  | 10 | 标称量程2MPa |
|  | 11 | 标称量程4MPa |
| 压力类型 | G | 表压 |
|  | A | 绝压（可选量程代码02、03、04、05、07、08、09） |
|  | N | 复合表压（适用于有负压的测量范围） |
| 密封方式 | G | 硅橡胶（温度适用范围：-40℃~130℃） |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 电气连接 | D | 赫斯曼接头，防护等级IP65 |
|  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 输出信号 | F | 4～20mA 二线制，适用供电电压12-36VDC |
|  | H | 4～20mA+HART 二线制，适用供电电压16.5-36VDC |
|  | R | Modbus-RTU/RS485，适用供电电压12~36VDC |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 过程连接 | G04 | 外螺纹G1，密封圈在膜片最前端，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | G05 | 外螺纹G1，锥堵螺纹 |
|  | K01 | Tri-Clamp 1-1/2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |
| 校验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |

ADDA-P-1KW卫生型表压 / 绝压变送器

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.1%、±0.2% 、±0.5%量程上限，详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 10kPa~40MPa，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.1%Span/年 |
| 环境温度影响 | 详见规格参数 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 安装位置影响 | 变送器安装可能会产生零点误差，此误差可通过清零修正，无精度影响 |
| 振动影响 | 按 GB/T18271.3/IEC61298-3 测试，＜ 0.1% |
| 输出信号 | 4mA~20mADC+HART Modbus-RTU/RS485 |
| 防护等级 | IP67 |

ADDA-P-1KW智能平膜压力变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫

生型压力变送器。变送器采用全不锈钢结构加点阵式液晶显示模块设计，显示模块支持355°旋转，无卫生死角，设计符合FDA标准。

  - 采用扩散硅压阻技术，性能稳定，精度最高可达 0.1%F.S.

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.4

  - CIP-SIP清洗，耐高温达150℃

  - 采用高性能 EMC 防护电路模块，有效降低电磁干扰对输出的影响

  - 高稳定性 ，±0.1%Span/年

应用场合

食品、饮料、制药等卫生领域的压力、液位测量

测量介质

与接触材质兼容的介质

量程范围

| 压力类型 | 标称量程 | 最小量程 | 测量范围下限（LRL） | 测量范围上限（URL) | 过载* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/N | 20kPa | 10kPa | -20kPa | 20kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 35kPa | 10kPa | -35kPa | 35kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 80kPa | 20kPa | -80kPa | 80kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 150kPa | 50kPa | -100kPa | 150kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 300kPa | 60kPa | -100kPa | 300kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 700kPa | 140kPa | -100kPa | 700kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 1.3MPa | 260kPa | -0.1MPa | 1.3MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 2.5MPa | 500kPa | -0.1MPa | 2.5MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 4MPa | 0.8MPa | -0.1MPa | 4MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 10MPa | 2MPa | -0.1MPa | 10MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 25MPa | 5MPa | -0.1MPa | 25MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 40MPa | 8MPa | -0.1MPa | 40MPa | 标称量程1.5倍 |
| A | 35kPa | 10kPa | 0kPa | 35kPa | 105kPa |
|  | 80kPa | 20kPa | 0kPa | 80kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 150kPa | 50kPa | 0kPa | 150kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 300kPa | 60kPa | 0kPa | 300kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 700kPa | 140kPa | 0kPa | 700kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 1.3MPa | 260kPa | 0kPa | 1.3MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 2.5MPa | 500kPa | 0kPa | 2.5MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 4MPa | 0.8MPa | 0kPa | 4MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 10MPa | 2MPa | 0kPa | 10MPa | 标称量程1.5倍 |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜URV-LRV｜≥ 最小量程 *指传感器的最大过载范围，变送器的最大过载范围最终取决过程连接的耐压等级 |  |  |  |  |  |

精度

| 依据标准和测试基准条件，包括最佳拟合直线 (BFSL)、迟滞、重复性。校准温度 :20℃ ±5℃。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性输出精度 | G/N | TD≤5 | ±0.2% Span | ≤35kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | ≥80kPa |
|  | A | TD≤5 | ±0.2% Span | ≤35kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | ≥80kPa |
| 注：TD (Turn down) 是指量程比 , TD= 最大量程 / 当前量程 |  |  |  |  |

环境温度影响

| 压力类型 | 影响量 | 量程 |
| --- | --- | --- |
| G/N/A | ±（0.1+0.05TD) % 20℃ of Span | ≤35kPa |
|  | ±（0.1+0.02TD) % 20℃ of Span | ≥80kPa |

环境条件

| 项目 | 条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~ 85℃，LCD 显示：-20℃ ~ 70℃ |  |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~ 100℃，LCD 显示：-40℃ ~ 85℃ |  |
| 测量介质温度范围 | 卫生型油：-20℃ ~150℃ |  |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |  |
| 危险场合 | PCEC | 证书号：CE20.2148X 证书号：CE23.0612X Ex ia IIC T6 Ga Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db |

时间指标

总阻尼时间常数：等于电子线路部件和传感膜盒阻尼时间常数之和

电子线路部件阻尼时间：0s~99s 范围可调

整机响应时间：≤ 90ms (仅指基表响应时间，不包括隔膜系统响应时间）

电磁兼容环境（仅限电流信号）

| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注2） |
| 2 | 传导干扰（直流电源端口） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 0.15MHz-30MHz | B（注2） |
| 3 | 静电放电（ESD）抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注1） |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注1） |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注1） |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4/IEC61000-4-4 | 2kV（5/50ns，100kHz） | A（注1） |
| 7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5/IEC61000-4-5 | 4kV（线线之间） 2kV（地线之间） | A（注1） |
| 8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注1） |
| 注1：性能等级A级时，在技术规范极限内性能正常 注2：性能等级B级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存储及其数据不改变 |  |  |  |  |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | HART 通讯协议：16.5V~36V DC |  |
|  | 本安型 HART 通讯协议：18.5V~28V DC |  |
|  | Modbus-RTU/RS485：12V~36V DC |  |
| 负载电阻 | 0Ω~2119Ω 为工作状态 250Ω~600ΩHART 通讯 |  |
| 传输距离 | ＜ 1000m |  |
| 功耗 |  |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |  |
| Modbus-RTU/RS485 | ≤ 240mW@24V DC，10mA |  |

选型指南

| 参数 | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-P-1KW | 隔膜型压力变送器 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 量程 | 03 | 标称量程20kPa |
|  | 04 | 标称量程35kPa |
|  | 05 | 标称量程80kPa |
|  | 06 | 标称量程150kPa |
|  | 07 | 标称量程300kPa |
|  | 08 | 标称量程700kPa |
|  | 09 | 标称量程1.3MPa |
|  | 10 | 标称量程2.5MPa |
|  | 11 | 标称量程4MPa |
|  | 12 | 标称量程10MPa |
|  | 13 | 标称量程25MPa |
|  | 14 | 标称量程40MPa |
| 压力类型 | G | 表压 |
|  | A | 绝压（可选量程代码04、05、06、07、08、09、10） |
|  | N | 复合表压（适用于有负压的测量范围） |
| 密封方式 | F | 不锈钢焊接密封 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 壳体 | 2 | 2088铝合金壳体 |
|  | L | 3051铝合金壳体 |
|  | B | 316不锈钢壳体 |
| 电气连接 | S | 一端配M20*1.5防水接头，另一端配堵头，PVC材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67（隔爆认证不可选此项） |
|  | N | 一端配内螺纹1/2NPT，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | M | 一端配内螺纹M20*1.5，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | G | 一端配内螺纹G1/2，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |
|  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67（适用于壳体代码B） |

选型指南（接上页）

| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 输出信号 | F | 4～20mA 二线制，适用供电电压12-36VDC |
|  | H | 4～20mA+HART 二线制，适用供电电压16.5-36VDC |
|  | R | Modbus-RTU/RS485，适用供电电压12~36VDC |
| 显示方式 | N | 不带显示 |
|  | L | 带LCD显示模块 |
| 显示方向 | S | 水平方向显示（只适用壳体代码B） |
|  | Z | 垂直方向显示 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 连接类型 | NT | 标准连接，适用介质温度-20~85℃ |
|  | HT | 散热片连接，适用介质温度-20~150℃ |
|  | MT | 毛细管连接，适用介质温度-20~150℃ |
| 毛细管类型 | N | 无毛细管 |
|  | K | 铠装304不锈钢，毛细管材质为304 |
|  | P | PVC护套，铠装304不锈钢，毛细管材质为304 |
|  | M | PVC护套，铠装SUS304不锈钢，毛细管材质为316 |
| 毛细管长度 | xx | XX取值范围从00-10，例如：00表示无毛细管，2米表示为02；10米表示为10 |
| 隔离充灌液 | W | 卫生型油，适用直接接触温度范围-20~150℃ |
| 隔离膜片材质 | S | SUS316L不锈钢 |
|  | H | 哈氏合金C-276 |
| 过程连接 | M01 | 外螺纹M20*1.5，GB/T193-2003，ISO261 |
|  | G01 | 外螺纹G1/2，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | G04 | 外螺纹G1，密封圈在膜片最前端，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | K01 | Tri-Clamp 1-1/2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 产品认证标准 | D | 隔爆认证（PCEC）(只适用于壳体代码L） |
|  | A | 本安认证（PCEC） |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |
|  | E | 电解抛光 |
| 固定安装配件 | B6 | L型支架，2"管子，碳钢 |
|  | B7 | L型支架，2"管子，304材质 |
| 校验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |

ADDA-P-1JW卫生型精巧表压 / 绝压变送器

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.1%、±0.2% 、±0.5%量程上限，详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 10kPa~40MPa，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.1%Span/年 |
| 环境温度影响 | 详见规格参数 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 安装位置影响 | 变送器安装可能会产生零点误差，此误差可通过清零修正，无精度影响 |
| 振动影响 | 按 GB/T18271.3/IEC61298-3 测试，＜ 0.1% |
| 输出信号 | 4mA~20mADC+HART Modbus-RTU/RS485 |
| 防护等级 | IP65/IP67 |

ADDA-P-1JW智能平膜压力变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫

生型压力变送器。变送器采用全不锈钢结构设计，无卫生死角，设计符合FDA标准。

  - 采用扩散硅压阻技术，性能稳定，精度最高可达 0.1%F.S.

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.4

  - CIP-SIP清洗，耐高温达150℃

  - 高稳定性 ，±0.1%Span/年

应用场合

食品、饮料、制药等卫生领域的压力、液位测量

测量介质

与接触材质兼容的介质

量程范围

| 压力类型 | 标称量程 | 最小量程 | 测量范围下限（LRL） | 测量范围上限（URL) | 过载* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/N | 20kPa | 10kPa | -20kPa | 20kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 35kPa | 10kPa | -35kPa | 35kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 80kPa | 20kPa | -80kPa | 80kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 150kPa | 50kPa | -100kPa | 150kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 300kPa | 60kPa | -100kPa | 300kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 700kPa | 140kPa | -100kPa | 700kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 1.3MPa | 260kPa | -0.1MPa | 1.3MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 2.5MPa | 500kPa | -0.1MPa | 2.5MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 4MPa | 0.8MPa | -0.1MPa | 4MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 10MPa | 2MPa | -0.1MPa | 10MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 25MPa | 5MPa | -0.1MPa | 25MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 40MPa | 8MPa | -0.1MPa | 40MPa | 标称量程1.5倍 |
| A | 35kPa | 10kPa | 0kPa | 35kPa | 105kPa |
|  | 80kPa | 20kPa | 0kPa | 80kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 150kPa | 50kPa | 0kPa | 150kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 300kPa | 60kPa | 0kPa | 300kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 700kPa | 140kPa | 0kPa | 700kPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 1.3MPa | 260kPa | 0kPa | 1.3MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 2.5MPa | 500kPa | 0kPa | 2.5MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 4MPa | 0.8MPa | 0kPa | 4MPa | 标称量程1.5倍 |
|  | 10MPa | 2MPa | 0kPa | 10MPa | 标称量程1.5倍 |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜URV-LRV｜≥ 最小量程 *指传感器的最大过载范围，变送器的最大过载范围最终取决过程连接的耐压等级 |  |  |  |  |  |

精度

| 依据标准和测试基准条件，包括最佳拟合直线 (BFSL)、迟滞、重复性。校准温度 :20℃ ±5℃。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性输出精度 | G/N | TD≤5 | ±0.2% Span | ≤35kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | ≥80kPa |
|  | A | TD≤5 | ±0.2% Span | ≤35kPa |
|  |  |  | ±0.1% Span | ≥80kPa |
| 注：TD (Turn down) 是指量程比 , TD= 最大量程 / 当前量程 |  |  |  |  |

环境温度影响

| 压力类型 | 影响量 | 量程 |
| --- | --- | --- |
| G/N/A | ±（0.1+0.05TD) % 20℃ of Span | ≤35kPa |
|  | ±（0.1+0.02TD) % 20℃ of Span | ≥80kPa |

环境条件

| 项目 | 条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~ 85℃ |  |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~ 100℃ |  |
| 测量介质温度范围 | 卫生型油：-20℃ ~150℃ |  |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |  |
| 危险场合 | PCEC | 证书号：CE20.2148X Ex ia IIC T6 Ga |

时间指标

总阻尼时间常数：等于电子线路部件和传感膜盒阻尼时间常数之和

整机响应时间：≤ 90ms (仅指基表响应时间，不包括隔膜系统响应时间）

电磁兼容环境（仅限电流信号）

| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注2） |
| 2 | 传导干扰（直流电源端口） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 0.15MHz-30MHz | B（注2） |
| 3 | 静电放电（ESD）抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注1） |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注1） |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注1） |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4/IEC61000-4-4 | 2kV（5/50ns，100kHz） | A（注1） |
| 7 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注1） |
| 注1：性能等级A级时，在技术规范极限内性能正常 注2：性能等级B级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存储及其数据不改变 |  |  |  |  |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | HART 通讯协议：16.5V~36V DC |  |
|  | 本安型 HART 通讯协议：18.5V~28V DC |  |
|  | Modbus-RTU/RS485：12V~36V DC |  |
| 负载电阻 | 0Ω~2119Ω 为工作状态 250Ω~600ΩHART 通讯 |  |
| 传输距离 | ＜ 1000m |  |
| 功耗 |  |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |  |
| Modbus-RTU/RS485 | ≤ 240mW@24V DC，10mA |  |

选型指南

| 参数 | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-P-1JW | 卫生型压力变送器 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 量程 | 03 | 标称量程20kPa |
|  | 04 | 标称量程35kPa |
|  | 05 | 标称量程80kPa |
|  | 06 | 标称量程150kPa |
|  | 07 | 标称量程300kPa |
|  | 08 | 标称量程700kPa |
|  | 09 | 标称量程1.3MPa |
|  | 10 | 标称量程2.5MPa |
|  | 11 | 标称量程4MPa |
|  | 12 | 标称量程10MPa |
|  | 13 | 标称量程25MPa |
|  | 14 | 标称量程40MPa |
| 压力类型 | G | 表压 |
|  | A | 绝压（可选量程代码04、05、06、07、08、09、10） |
|  | N | 复合表压（适用于有负压的测量范围） |
| 密封方式 | F | 不锈钢焊接密封 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 电气连接 | D | 赫斯曼接头，防护等级IP65 |
|  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 输出信号 | F | 4～20mA 二线制，适用供电电压10.5-36VDC |
|  | H | 4～20mA+HART 二线制，适用供电电压16.5-36VDC |
|  | R | Modbus-RTU/RS485，适用供电电压12~36VDC |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 连接类型 | NT | 标准连接，适用介质温度-20~85℃ |
|  | HT | 散热片连接，适用介质温度-20~150℃ |
| 隔离充灌液 | W | 卫生型油，适用直接接触温度范围-20~150℃ |
| 隔离膜片材质 | S | SUS316L不锈钢 |
|  | H | 哈氏合金C-276 |
| 过程连接 | M01 | 外螺纹M20*1.5，GB/T193-2003，ISO261 |
|  | G01 | 外螺纹G1/2，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | G04 | 外螺纹G1，密封圈在膜片最前端，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | K01 | Tri-Clamp 1-1/2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | D01 | DRD，法兰连接，适用最大量程2.5MPa |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 产品认证标准 | A | 本安认证（PCEC） |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |
|  | E | 电解抛光 |
| 校验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |

ADDA-T-GW卫生型温度变送器

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.1%、±0.2%、0.5% 量程上限， 详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | -50~400℃，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.05%Span/年 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 输出信号 | 4mA~20mADC+HART Modbus-RTU/RS485 |
| 防护等级 | IP67 |

ADDA-T-GW系列热电阻温度变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫

生型温度变送器。变送器采用全不锈钢结构加点阵式液晶显示模块设计，显示模块支持355°旋转，无卫生死角，设计符合FDA标准，具有以下特点：

    - 采用硅橡胶或环氧树脂密封，耐震、耐湿，适

合在恶劣的工况环境中使用

- 精度高、静态功耗低、稳定可靠，使用寿命长

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.4

- 带 HART协议，可通过手操器就地或远程对温度 变送器进行参数调整及监控

应用场合

食品、饮料、制药等卫生领域的温度测量

测量介质

与接触材质兼容的介质

量程范围

| 传感器类型 | 测量范围℃ | 最小可测量量程℃ | 测量精度(取较大值)℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pt100 | -50～400 | 50 | ±0.2%量程或±0.2 |
| Pt1000 | -50～350 | 50 | ±0.2%量程或±0.2 |

环境条件

| 项目 | 条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~ 85℃，LCD 显示：-20℃ ~ 70℃ |  |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~ 100℃，LCD 显示：-40℃ ~ 85℃ |  |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |  |
| 危险场合 | PCEC | 证书号：CE19.2398X 证书号：CE19.3332 Ex ia IIC T6 Ga Ex d IIC T6 Gb |

电磁兼容环境

| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注2） |
| 2 | 传导干扰（直流电源端口） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 0.15MHz-30MHz | B（注2） |
| 3 | 静电放电（ESD）抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注1） |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注1） |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注1） |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4/IEC61000-4-4 | 2kV（5/50ns，100kHz） | A（注1） |
| 7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5/IEC61000-4-5 | 4kV（线线之间） 2kV（地线之间） | A（注1） |
| 8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注1） |
| 注1：性能等级A级时，在技术规范极限内性能正常 注2：性能等级B级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存储及其数据不改变 |  |  |  |  |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | HART 通讯协议：16.5V~36V DC |  |
|  | 本安型 HART 通讯协议：18.5V~28V DC |  |
|  | Modbus-RTU/RS485：12V~36V DC |  |
| 负载电阻 | 0Ω~2119Ω 为工作状态 250Ω~600ΩHART 通讯 |  |
| 传输距离 | ＜ 1000m |  |
| 功耗 |  |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |  |
| Modbus-RTU/RS485 | ≤ 240mW@24V DC，10mA |  |

选型指南

| 参数 |  | 代码 | 代码说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | ADDA-T-GW | 卫生型温度变送器 |  |
| 分隔符- |  | 代码 | 以下为具体规格 |  |
| 传感器类型 |  | P | PT100铂热电阻，测量范围：-50~400℃ |  |
|  |  | A | PT1000铂热电阻，测量范围：-50~350℃ |  |
| 分隔符- |  | 代码 | 以下为具体规格 |  |
| 壳体 |  | 2 | 2088铝合金壳体 |  |
|  |  | L | 3051铝合金壳体 |  |
|  |  | K | 铠装铝合金壳体 |  |
|  |  | B | 316不锈钢壳体 |  |
| 电气连接 |  | S | 一端配M20*1.5防水接头，另一端配堵头，PVC材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67（隔爆认证不可选此项） |  |
|  |  | N | 一端配内螺纹1/2NPT，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |  |
|  |  | M | 一端配内螺纹M20*1.5，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |  |
|  |  | G | 一端配内螺纹G1/2，另一端配堵头，不锈钢材质，适用线径6-8mm，防护等级IP67 |  |
|  |  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67（只适用于壳体代码B） |  |
| 分隔符- | 代码 |  | 以下为具体规格 |
| 输出信号 | F |  | 4～20mA 二线制，适用供电电压10.5-36VDC |
|  | H |  | 4～20mA+HART 二线制，适用供电电压16.5-36VDC（只适用于壳体代码L、B） |
|  | R |  | Modbus-RTU/RS485，适用供电电压12~36VDC（只适用于壳体代码L、B） |
|  | 2 |  | PT100/PT1000传感器二线制输出 |
|  | 3 |  | PT100/PT1000传感器三线制输出 |
|  | 4 |  | PT100/PT1000传感器四线制输出 |
| 显示方式 | N |  | 不带显示 |
|  | L |  | 带LCD显示模块（不适用壳体代码K） |
| 显示方向 | S |  | 水平方向显示（只适用壳体代码B） |
|  | Z |  | 垂直方向显示 |
| 分隔符- | 代码 |  | 以下为具体规格 |
| 延长管长度 | Q1 |  | 无（温度适用范围：-40~85℃） |
|  | Q2 |  | SUS316不锈钢材质长度50mm，外径Φ12 |
|  | Q3 |  | SUS316不锈钢材质长度100mm，外径Φ12 |
|  | Q4 |  | SUS316不锈钢材质长度150mm，外径Φ12 |
|  | Q5 |  | SUS316不锈钢材质长度200mm，外径Φ12 |

选型指南（接上页）

| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| --- | --- | --- |
| 安装方式 | G | 固定式过程连接安装 |
|  | H | 活动式过程连接安装 |
| 材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 过程连接 | M01 | 外螺纹M20*1.5，GB/T193-2003，ISO261 |
|  | M02 | 外螺纹M27*2，GB/T193-2003，ISO262 |
|  | G01 | 外螺纹G1/2 ，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | R01 | 外螺纹1/2-14NPT，GB/T12716,ANSI/ASME B1.20.1 |
|  | G04 | 外螺纹G1，密封圈在膜片最前端，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | G05 | 外螺纹G1，锥堵螺纹 |
|  | K01 | Tri-Clamp 1-1/2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K04 | 外径25.4mm，DIN1/2"（快装3/4卡盘） |
|  | K05 | Tri-Clamp 3/4"，外径34mm快装卡箍 |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 插入探杆外径 | DXX | XX取值范围3~32，例如：03表示直径3mm，16表示直径16mm，通常为6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm |
| 插入深度 | LXXXX | XXXX取值范围从0000-3000，例如：80mm表示为L0080；150mm表示为L0150 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 产品认证标准 | D | 隔爆认证（PCEC）（只适用于壳体代码L） |
|  | A | 本安认证（PCEC）（只适用于壳体代码L、B） |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |
|  | E | 电解抛光 |
| 检验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |

ADDA-T-JW卫生型精巧温度变送器

产品特点                                                         性能指标

| 精度 | ±0.1%、±0.2%、0.5% 量程上限， 详见规格参数 |
| --- | --- |
| 量程 | -50~400℃，详见选型表 |
| 年稳定性 | ±0.05%Span/年 |
| 电压影响 | 当供电电压在 10.5V/16.5V~36V DC 内变化，其零点和量程的变化应不超过 ±0.001%URL/V |
| 输出信号 | 4mA~20mADC |
| 防护等级 | IP65/IP67 |

ADDA-T-JW系列热电阻温度变送器是食品、饮料、医药和生物工程等行业专用的卫

生型温度变送器。变送器采用全不锈钢结构设计，无卫生死角，设计符合FDA标准，具有以下特点：

    - 采用硅橡胶或环氧树脂密封，耐震、耐湿，适

合在恶劣的工况环境中使用

- 精度高、静态功耗低、稳定可靠，使用寿命长

  - 卫生设计符合EHEDG、3A、FDA及GMP标准

  - 接液材质表面粗糙度最高可达Ra 0.4

应用场合

食品、饮料、制药等卫生领域的温度测量

测量介质

与接触材质兼容的介质

量程范围

| 传感器类型 | 测量范围℃ | 最小可测量量程℃ | 测量精度(取较大值)℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pt100 | -50～400 | 50 | ±0.2%量程或±0.2 |
| Pt1000 | -50～350 | 50 | ±0.2%量程或±0.2 |

环境条件

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~ 85℃ |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~ 100℃ |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |

电源及负载条件

| 项目 | 操作条件 |
| --- | --- |
| 电源电压 | 4mA~20mA：10.5V~36V DC |
| 负载电阻 | 0Ω~600Ω |
| 传输距离 | ＜ 1000m |
| 功耗 |  |
| 4mA~20mA | ≤ 500mW@24V DC，20.8mA |

选型指南

| 参数 | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-T-JW | 卫生型精巧温度变送器 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 传感器类型 | P | PT100铂热电阻，测量范围：-50~400℃ |
|  | A | PT1000铂热电阻，测量范围：-50~350℃ |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 电气连接 | D | 赫斯曼接头，防护等级IP65 |
|  | H | M12*1 四芯航插，防护等级IP67 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 输出信号 | F | 4～20mA 二线制，适用供电电压10.5-36VDC |
|  | 2 | PT100/PT1000传感器二线制输出 |
|  | 3 | PT100/PT1000传感器三线制输出 |
|  | 4 | PT100/PT1000传感器四线制输出 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 延长管长度 | Q1 | 无（温度适用范围：-40~85℃） |
|  | Q2 | SUS316不锈钢材质长度50mm，外径Φ12 |
|  | Q3 | SUS316不锈钢材质长度100mm，外径Φ12 |
|  | Q4 | SUS316不锈钢材质长度150mm，外径Φ12 |
|  | Q5 | SUS316不锈钢材质长度200mm，外径Φ12 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 安装方式 | G | 固定式过程连接安装 |
|  | H | 活动式过程连接安装 |
| 材质 | 6 | 不锈钢SUS316材质 |
| 过程连接 | M01 | 外螺纹M20*1.5，GB/T193-2003，ISO261 |
|  | M02 | 外螺纹M27*2，GB/T193-2003，ISO262 |
|  | G01 | 外螺纹G1/2 ，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | R01 | 外螺纹1/2-14NPT，GB/T12716,ANSI/ASME B1.20.1 |
|  | G04 | 外螺纹G1，密封圈在膜片最前端，GB/T7307,ISO228，DIN16288，BS2779 |
|  | G05 | 外螺纹G1，锥堵螺纹 |
|  | K01 | Tri-Clamp 1-1/2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K02 | Tri-Clamp 2"，快装卡箍，适用最大量程4MPa |
|  | K04 | 外径25.4mm，DIN1/2"（快装3/4卡盘） |
|  | K05 | Tri-Clamp 3/4"，外径34mm快装卡箍 |
|  | XX | 约定，其他连接规格 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 插入探杆外径 | DXX | XX取值范围3~32，例如：03表示直径3mm，16表示直径16mm，通常为6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm |
| 插入深度 | LXXXX | XXXX取值范围从0000-3000，例如：80mm表示为L0080；150mm表示为L0150 |
| 分隔符- | 代码 | 以下为具体规格 |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |
|  | E | 电解抛光 |
| 检验报告 | T1 | 按用户要求提供本公司校验数据 |
|  | T2 | 按用户要求提供国家认可机构校验数据 |